## Slide 1
控制器
对象
给定值
偏差
测量值
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
变送器
4.1 执行器的构成
执行器
4
4.2 电动执行器
4.3 气动执行器
4.4 阀门电位器
4.5 调节阀特性分析

## Slide 2
图4-1气动执行器的结构
调节机构（调节阀）：改变改变阀芯与阀座开度，改变能量或物料输送量的装置
1、执行器的构成
执行机构：接收气（电）动控制信号产生推力及位移的装置
执行器构成
4.1

## Slide 3
2、执行器的分类和特点
分类和特点 | 动力源 | 防爆等级 | 响应速度 | 功率 | 应用场合 | 与计算机连接
气动执行器 | 压缩机 | 高 | 快 | 较小 | 快速防爆等级高，石化 | 较难
电动执行器 | 电源 | 中等 | 较快 | 大 | 几乎所有 | 容易
液动执行器 | 油压机 | 较低 | 较慢 | 大 | 大功率机械 石化等 | 较难
电动执行器
4.1

## Slide 4
电动执行器
4.2
功能：它将输入的直流电流信号线性地转换成位移量。
1、结构组成
图4-2 电动执行器组成框图
伺服放大器
位置发送器
伺服电机
操作器
减速器
阀位
指示
放大器
执行机构
4～20mA
Ii
If
θ
0~90O
0～10mA

## Slide 5
电动执行器
4.2
（1）信号综合放大（伺服放大器）
将调节器的输入控制信号与执行器反馈信号比较和放大，输出控制信号控制伺服电机的正反转。
（2）手动控制（电动操作器）
自动时：接通伺服放大器，伺服电机受伺服放大器输出控制。
手动时：切断伺服放大器的输出信号，由操作器的正、反按钮直接控制伺服电机的电源，实现输出轴（杆）正/停/反三种状态的遥控操作。

## Slide 6
（3）执行机构
接收控制信号，伺服电机经过减速器驱动输出轴(杆)产生位移。同时通过位置发送器将阀位转换为反馈电流送伺服放大器。
电动执行器
4.2

## Slide 7
2、工作原理
电动执行器
4.2

## Slide 8
3、伺服放大器
功能：信号综合、比较和放大，输出控制信号控制伺服电机的正反转。
图4-3伺服放大器原理框图
电动执行器
4.2

## Slide 9
电动执行器
4.2
（1）伺服放大器各个环节输出信号
A、环节1为减法器，运算关系为
B、环节1为减法器，运算关系为

## Slide 10
电动执行器
4.2
A、环节2为同相放大器，运算关系为
B、环节2为同相放大器，运算关系为

## Slide 11
电动执行器
4.2
环节3为比较器，功能为

## Slide 12
环节4：双固态继电器
电动执行器
4.2

## Slide 13
电动执行器
4.2

## Slide 14
电动执行器
4.2

## Slide 15
（2）工作原理
电动执行器
4.2
图4-4伺服放大器原理图

## Slide 16
4、执行机构
组成：伺服电机、减速机构、位置发送器。
伺服放大器
位置发送器
伺服电机
操作器
减速器
阀位
指示
放大器
执行机构
4～20mA
Ii
If
θ
0~90O
功能：接收伺服放大器的电信号，将其转换为推力及位移的装置。
电动执行器
4.2
图4-5 执行器执行机构

## Slide 17
（1） 伺服电机
图4-6 两相伺服电机结构示意图
图4-7 电动机特性曲线对比
将伺服放大器输出的电功率转换成机械转矩。
电动执行器
4.2

## Slide 18
自动：定子磁场将衔铁吸向定子的内表面，使簧片弯曲，通过杠杆把制动盘推开，使摩擦轮与制动盘脱开，电机转子自由转动。
电动执行器
4.2
图4-8 伺服电机自动控制

## Slide 19
停止：当电动机断电时，定子磁场消失，制动盘被弹簧推向左边与摩擦轮接触，将转子制动。
电动执行器
4.2
图4-9 伺服电机自动控制

## Slide 20
手动：电机右边端盖上的手把，将它拉出使制动盘和摩擦轮脱开，解除制动，人工手动控制。
电动执行器
4.2
图4-10 伺服电机手动控制

## Slide 21
（2）减速器（减速齿轮）
把高转速小转矩电机输出变为低转速大力矩输出。
联轴器
输出轴
伺服电机
齿轮2
齿轮1
偏心轴
内齿轮
图4-11 减速器结构
传动机构
电动执行器
4.2

## Slide 22
作用：将输出轴0~90°的转角转换成0~10mA或4~20mA直流电流，作为阀位信号和反馈信号。
图4-12 差动变压器结构原理图
（3） 位置发送器
电动执行器
4.2

## Slide 23
电动执行器
4.2
凸轮
差动
变压器
解调器
V/I变换
图4-13 位置发送器信号传递框图

## Slide 24
电动执行器
4.2
凸轮
差动
变压器
解调器
V/I变换

## Slide 25
4.3
图4-14 气动执行器结构示意图
1、气动执行器结构
气动执行器

## Slide 26
4.3
2、薄膜式气动执行器工作原理
执行机构
调节机构
原理公式
L→阀芯阀座开度变化→流量变化
气动执行器
气开阀，气关阀

## Slide 27
4.3
正作用：P送入膜室的上腔，
P增加，阀杆下移。
3、执行机构与调节机构的作用方式
反作用： P送入膜室的下腔，
P增加，阀杆上移。
执行机构作用方式
气动执行器

## Slide 28
4.3
调节机构的作用方式：气关式和气开式。
气关式：P增大，阀门关小。
气开式： P增大，阀门开大。
调节阀有正装和反装两种。执行器的作用方式有四种组合。
气动执行器

## Slide 29
4.3
选择作用方式原则是：当工作气源中断时，气动信号消失，阀门的位置应是最经济、安全的。（安全阀位）
图4-14执行器的作用方式
锅炉给水阀应是
例：油料储罐出口阀应是
气开阀。
气关阀。
气动执行器

## Slide 30
4、执行器应用举例
例1：储槽液位控制系统如图。
画出控制系统框图。
若储槽液体不能溢出，选择何种阀？
控制器的作用方向。
4.3
气动执行器

## Slide 31
4.3
气动执行器
若储槽液体不能溢出，
从安全性经济性考虑
选择何种阀？
A、电开阀
B、电关阀
控制器控制方式
A、反作用
B、正作用
偏差大于0，开大阀门，电开阀控制器输出增大，控制器为反作用。

## Slide 32
4.3
例2：锅炉汽包液位控制系统如图。
要求锅炉不能烧干，画出控制系统框图。选择何种阀？
控制器的作用方向。
加热室温度升高导致蒸汽量增加时，控制系统如何克服扰动？
气动执行器

## Slide 33
4.3
气动执行器
要求锅炉不能烧干，画出控制系统框图。选择何种阀？
锅炉不能烧干，从安全性考虑，故障时无控制信号阀门应全开。
控制阀应选电（气）关式。

## Slide 34
4.3
气动执行器
控制器的作用方向。
差压变送器“+”，对象“+”，调节阀“-”。
为了构成闭环负反馈系统，控制器+，即正作用方式。
当偏差大于0（实际液位低于设定液位），应开大阀门，多进冷水。阀为气关阀，
控制器输出信号应减小，控制器为正作用方式。

## Slide 35
4.3
A、蒸汽量增加时，液位下降，偏差增大，控制器输出信号减小，阀门开度增加，进水量增加，液位上升，克服干扰。
气动执行器
加热室温度升高导致蒸汽量增加时，控制系统如何克服扰动？
B、蒸汽量增加时，液位上升，偏差减小，控制器输出信号增大，阀门开度减小，进水量减小，液位下降，克服干扰。

## Slide 36
4.3
例3：反应器温度控制系统如图。
画出串级控制系统框图。
反应器温度不能过高，选择何种阀？
主副控制器的作用方向。
冷水压力突然升高，简述该控制系统的调节过程。温度突然下降，简述该控制系统的调节过程。
气动执行器

## Slide 37
4.3
气动执行器
反应器温度不能过高，选择何种阀？
A、电（气）关阀
B、电（气）开阀
控制器的作用方向
负反馈法。各个环节乘积为负。
主回路
广义副对象为+，主对象-，温度变送器+，主控制器+，正作用。
副回路
阀-，副对象+，流量变送器+，副控制器+，正作用。

## Slide 38
4.3
气动执行器
控制器的作用方向
过程分析法
4.3
气动执行器

## Slide 39
4.3
气动执行器

## Slide 40
4.3
A、冷水压力突然升高，流量增大，副调节器偏差减小，输出信号增大，关小阀门。克服扰动。
气动执行器
B、冷水压力突然升高，流量增大，副调节器偏差增大，输出信号减小，关小阀门。克服扰动。

## Slide 41
4.3
气动执行器
温度下降，主调节器输出减小，副调节器设定值减小，副调节器输出增大，关小阀门，冷水流量下降，温度上升。克服扰动。
正作用
正作用

## Slide 42
4.4
1、作用
电气转换
阀门定位 气压-位移负反馈系统。
电气转换
I0
气源
P1
图4-15阀门定位器示意图
位置反馈
电气阀门定位器

## Slide 43
4.4
电气阀门定位器
2、阀门定位器结构
图4-16阀门定位器结构图

## Slide 44
3、工作原理
力矩平衡原理
4.4
电气阀门定位器

## Slide 45
电磁机构
Ki
位移-气压
放大器A
反馈机构Kf
杠杆Lf
杠杆L0
调零装置
杠杆Li
图4-17 电气定位器机电系统框图
气动
执行器K2
4~20mADC转换为0~lmax
4.4
电气阀门定位器

## Slide 46
图 4-18 阀门定位器校验原理框图
4.4
电气阀门定位器
4、阀门定位器调校

## Slide 47
4.4
电气阀门定位器
零位调整，调F0

## Slide 48
4.4
电气阀门定位器
量程调整，调量程支点0，变Lf。

## Slide 49
4.5
1、阀体部件流量方程
KV（流量系数）：标准压差（100kPa），一定水温（5~40℃），介质密度为1g/cm3时，每小时流经阀体部件的流量数m3/h 。
阀体部件的特性分析

## Slide 50
2、阀体部件的可调比
阀体部件的理想可调比
如R=30，阀前后压差一定，反映阀体部件的调节能力。
串联管道
并联管道
实际阀体工作状况
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 51
（1）串联管道实际可调比
串联管道
S:阀阻比
1.0
S
Rr
0
30
S越小，串联管道压力损失越大，实际可调范围越小。
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 52
并联管道
（2）并联管道实际可调比
工况1：旁路阀关闭
工况2：旁路阀全开
实际可调比与阀体可调比无关。
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 53
1.0
x
R并联
0
30
工况3：旁路阀开度可变
并联管道，旁路流量越大，分流系数越小，实际可调比越小。
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 54
（3）阀体部件的流量特性
阀体部件的流量特性原理式
① 直线流量特性
阀体单位相对位移的变化引起相对流量变化是常数。
积分
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 55
直线流量特性
直线阀适合负荷变化不大中等流量场合。
思考：
小负荷与大负荷时，
流量变化率情况
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 56
直线流量特性阀举例
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 57
② 等百分比（对数）流量特性
阀体单位相对位移的变化引起相对流量变化率是常数。
积分
等百分比（对数）流量特性
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 58
l/L=10%
l/L=50%
l/L=80%
等百分比（对数）流量特性
流量变化率
等百分比阀
适合各种工况
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 59
对数流量特性阀举例
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 60
现测得两种流量特性的有关数据见表。设R=30试分别计算其相对开度在10%，50%，80%各变化10%时的相对的变化量及相对流量的变化率。据此分析它们对控制质量的影响和选用原则。
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 61
4.5
阀体部件的特性分析
结论
直线阀各点流量变化基本
直线阀各点流量变化率
对数阀各点流量变化
对数阀各点流量变化率
直线阀适合
对数阀适合
相同
不同
不同
相同
中等负荷
各种负荷

## Slide 62
④ 快开流量特性
迅速开关的切断阀或双位控制系统。
100%
100%
0
对数
快开
直线
抛物线
③ 抛物线流量特性
介于直线与对数流量特性之间
4.5
阀体部件的特性分析

## Slide 63
习题
4
1、开方器用于何种场合？开方器中为何设置小信号切除电路？分析该电路的工作原理。
2、简述电动执行机构的构成原理。伺服电机的转向和位置与输入信号有什么关系？
3、执行器的作用与分类。
4、薄膜式气动执行机构的工作原理及原理式。
5、调节机构流量调节原理。
6、电动执行器的组成，其中伺服放大器、电动操作器、位置发送器、减速器和两相伺服电机作用。
7、伺服放大器中前置磁放大器、触发器、可控硅交流开关的作用。

## Slide 64
习题
4
8、电气转换器的功能与工作原理。
9、气动阀门定位器的功能与工作原理。