## Slide 1: 变送器
3
变送器的功能与构成
变送器的组成，工作原理，零点、量程调整方法
模拟差压变送器
差压变送器组成，工作原理，电路分析，零点、量程调整方法
模拟温度变送器
温度变送器组成，工作原理，电路分析，零点、量程调整方法
控制器
对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器

## Slide 2
3
定义：将各种过程量转换为标准电信号的装置。
LT
PT
TT
变送器
控制器
对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
电/气
转换器

## Slide 3
LT
LT
液
位
调
节
器
液位变送器
电动调节阀
泵
储水箱
上水箱
下水箱
FT
变送器
3
液位控制系统工艺流程图

## Slide 4
变送器的构成
3.1
1、变送器构成
测量部分
C
放大器
K
反馈部分
β
调零、零点迁移
Zi
Zf
Z0
y
x
y
x
ymax
xmax
xmin
ymin
图3-1 变送器的构成原理和输入输出特性
推导y~x关系

## Slide 5
2、变送器参数调整
x(0C)
1000
图3-2 量程调整
y（mA）
20
500
4
0
思考：III温度变送器，将温度转换为4~20mA信号。
分别画出温度测量范围为
0～500℃和0～1000℃的
Y-X曲线。
3.1
当x=xmax时，调整量程机构（β），使y=ymax的过程。
变送器的构成
（1）量程调整

## Slide 6
（2）零点调整
思考
DDZ-III压力变送器
测量范围0~10MPa,输出
电流1~5V 。
画出输出特性曲线。
说明如何调零。
3.1
变送器的构成
当xmin=0时，调整零点机构（Z0），使y=ymin的过程。
图3-3 零点调整
V0(V)
5
0
P(MPa)
1
当P=0MPa时，调整零点机构（Z0），使V=1V的过程。

## Slide 7
y
Y max
Y min
0
图3-4 零点调整与迁移
x
（3）零点迁移
3.1
变送器的构成
零点正迁移
当xmin 0时，调整零点机构（Z0），使y=ymin的过程。
零点负迁移
思考
DDZ-III温度变送器,测量范围50~1500C,输出电流4~20 mA。
测量范围-50~500C,输出电流4~20 mA。
画出输出特性曲线。说明如何迁移。

## Slide 8
负迁移： X=X min<0，使Y= y min 。如何调整Z0。
3.1
变送器的构成
零点调整与量程调整相互有无影响，怎样调较？
讨论
当xmin=0时，调整零点机构（Z0），使y=ymin。
正迁移： X=X min>0，使Y= y min 。如何调整Z0。
零点调整与量程调整相互有影响。
在输入0%，25% ， 50% ， 75%，100%之处反复调较

## Slide 9
练习1
工业锅炉温度测量范围0～1000℃，对应输出电流为4 ～20mADC。
（1）画出输出电流I0与温度t的关系曲线。
（2）写出输入与输出的关系式。
（3）温度为750 ℃，输出电流=？输出电流为12mADC时，测量温度=？
（4）温度测量范围为100～1000℃时，画出输出电流I0与温度t的关系曲线。
（5）温度测量范围为100～1000℃时，输出电流为16mADC时，测量温度=？
3.1
变送器的构成

## Slide 10
3.1
变送器的构成
（1）
（2）输入与输出的关系式
（3）
（4）
（5）

## Slide 11
3.1
变送器的构成
练习2：敞口容器或密闭容器（无冷凝液），差压变送器安装位置与最低液位在同一水平线上，变送器负端通大气。
液位范围0~5m，水的比重密度1000kg/m3，g=9.8m/s2。
（1）如何调零，如何调量程？
（2）变送器输出为8mA时，液位多高？
（3）液位为2m时，变送器输出电流为多少？

## Slide 12
3.1
变送器的构成
（1）调零
调量程

## Slide 13
3.1
变送器的构成
练习3：敞口容器或密闭容器（无冷凝液），差压变送器安装位置与最低液位在同一水平线上，变送器负端通大气。
液位范围1~5m，水的比重密度1000kg/m3，g=9.8m/s2。
（1）如何调零，如何调量程？
（2）变送器输出为8mA时，液位多高？
（3）液位为4m时，变送器输出电流为多少？

## Slide 14
3.1
变送器的构成
（1）
（2）
（3）

## Slide 15
电容式差压变送器
3.2
1、变送器组成框图
测量部分
感压膜片
差动电容
电容-电流转换电路
放大和输出限制电路
反馈电路
＋
－
图3-5 变送器组成框图
转换放大部分
调零电路

## Slide 16
2、测量部件
图3-6 测量部件结构图
思考
隔离膜片和硅油的作用。
隔离膜片：防腐蚀 硅油：准确传递压力。
测量膜片
差动电容器
电容式差压变送器
3.2

## Slide 17
推导整机表达式
3、信号转换放大电路
测量部分
感压膜片K1
差动电容K2
电容-电流转换电路K3
放大和V/I变换电路K4
反馈电路
调零、迁移信号
＋
－
反馈
信号
转换放大部分
β
电容式差压变送器
3.2

## Slide 18
4、信号转换电路（电容－电流转换电路）
（1）功能
（2）转换过程
① 调制
自激振荡器
解调器
Ci1
Ci2
差动信号
调制电压
② 解调
电容式差压变送器
3.2

## Slide 19
③ 差动输出
电容式差压变送器
3.2

## Slide 20
零点正迁移
零点负迁移
5、整机零点与量程调整
思考：如何增大量程，如何减小量程。
电容式差压变送器
3.2

## Slide 21
扩散硅压力变送器
1、硅膜片的结构与制作
图 3-7压阻式压力传感器结构简图
N型单晶硅
蒸镀P半导体
3.3

## Slide 22
2、工作原理
扩散硅压力变送器
3.3

## Slide 23
图 3-8 恒流源供电惠斯顿电桥
3、电路原理分析
（1）惠斯通电桥电路
I
U0
R1－△R1
R2＋△R2
R4 － △R4
R3＋△R3
扩散硅压力变送器
3.3

## Slide 24
（2）恒流源产生电路
图3-9 恒流源电路
+
W2
R3
1.2V
VZ1
R3=1.2kΩ
IC1
1mA
1.2V
调零信号
扩散硅压力变送器
3.3

## Slide 25
调量程
调RS，变G，使△P= △P max时， V0=5V DC 。
调零
调W2变K使△P= △P min时，V0=1V DC 。
（3）放大器输出电路
图3-10 放大器电路
扩散硅压力变送器
3.3

## Slide 26
图 3-11 电容式智能变送器组成框图
振荡器
与解调器
A/D
微
处
理
器
D/A
数字通信
EEPROM
数字
通信器
数字信号
手
动
自
动
4～20mADC
电容式智能压力变送器

## Slide 27
温度变送器
3.4
功能:
将温度线性地转换为4～20mADC信号。
线路组成
量程单元
输入部分
运算放大器
反馈单元
调零、零点迁移
Vi
Vf
VZ
y
x
功率放大器
V/I变换
放大单元
DC/AC/DC变换
24V
DC
DC
AC
图 3-12 温度变送器组成框图

## Slide 28
图 3-13 热电偶温度变送器框图
热电偶温度变送器
热
电
偶
稳
压
源
前置
运放
输出
回路
零点
调整
DC/AC/DC
非线性校正
功率
放大
vf
T
E t
量程单元
放大单元
I 0
V 0
24VDC
外接
冷端
补偿
vt
温度变送器
3.4

## Slide 29
图 3-14 热电阻温度变送器框图
热
电
阻
稳
压
源
前置
运放
输出
回路
零点
调整
DC/AC/DC
线
性
化
功率
放大
T
量程单元
放大单元
I 0
V 0
24VDC
线
性
反
馈
RT
VT
外接
Vf
Vz
热电阻温度变送器
温度变送器
3.4

## Slide 30
1、热电偶温度变送器
（1）量程单元
功能：信号综合，零点调整，冷端温度补偿，线性化。
热
电
偶
稳
压
源
零点
调整
非线性校正
vf
T
E t
外接
冷端
补偿
V t
图 3-15 热电偶温度变送器量程单元
温度变送器
3.4

## Slide 31
功能：T0变化，ET变化，VT不变，达到补偿。
① 冷端补偿电路
∆
双铜电阻电路输出电压增量补偿热电偶冷端温度变化增量，实现某一温度段冷端温度补偿。
图 3-16 冷端补偿电路
温度变送器
3.4

## Slide 32
推导出
思考：为何采用双铜电阻补偿。
温度变送器
3.4

## Slide 33
I0
② 信号的综合
VT
冷端温度
补偿
Et
VAE
VF
反馈电路
β
调零电路
Vf
VZ
+
+
A
E
图 3-17 信号综合电路框图
温度变送器
3.4

## Slide 34
③ 线性化
图3-18 线性化电路框图
图3-19 线性化后输入输出响应曲线
温度变送器
3.4

## Slide 35
设计原则
根据不同热电偶特性曲线形状，设计反馈回路，用折线代替曲线。使反馈回路特性曲线与热电偶特性曲线相一致。
0
1
4
3
2
T5
T4
T3
T2
T1
0
VT5
T
VT
1
4
3
2
VT2
VT1
VT4
VT3
5
5
图3-20 热电偶特性曲线
图3-21 反馈回路特性曲线
温度变送器
3.4

## Slide 36
2、 放大单元
运算
放大器
V/I变换
Vε
V0
调制
隔离
输出
Ii
解调
I0
低漂移
高增益
复合管
交流
电压
变压器
耦合
整流
滤波
功率放大器
DC/AC/DC变换
图3-22 放大单元电路组成框图
温度变送器
3.4

## Slide 37
图3-23 功率放大器
T0
V1
V2
Vi
I2
I1
VD1
RL
VD2
0
T1
a
b
R
t
0
iL
I0
V/I变换
隔离输出
调制
温度变送器
3.4

## Slide 38
（1）调制 I0→ I1、I2
正半波等效电路
负半波等效电路
思考：电流值取决什么参数。供电电源是何种电源？
温度变送器
3.4

## Slide 39
（2）隔离输出
变压器互感耦合实现I1、I2 →i L 。
（3）解调 i L →I0
经过桥式整流、电容滤波、输出直流电流，输出电流在250电阻上输出电压。
温度变送器
3.4

## Slide 40
图3-24 热电阻温度变送器框图
热
电
阻
稳
压
源
前置
运放
输出
回路
零点
调整
DC/AC/DC
线
性
化
功率
放大
T
量程单元
放大单元
I 0
V 0
24VDC
线
性
反
馈
RT
VT
外接
Vf
Vz
温度变送器
3.4

## Slide 41
1、热电阻温度变送器量程单元
图3-25 线性化电路原理图
（1） 线性化
图3-26线性化曲线
温度变送器
3.4

## Slide 42
温度变送器
3.4

## Slide 43
图3-27 引线补偿电路
补偿支路

## Slide 44
2、 引线电阻补偿电路
两线制接入
导线误差
三线制接入
消除导线误差
温度变送器
3.4

## Slide 45
3、热电阻温度变送器整机输出表达式
4、调零调量程
温度变送器
3.4

## Slide 46
A
B
C
D
E
F
2
5
4
1
3
7
6
8
-
L1
L2
E i
V0 1-5V
I0 4~20mA
24V
零点
量程
热电偶温度变送器调校
毫伏电压
发生器
温度变送器
3.4

## Slide 47
温度变送器
3.4

## Slide 48
A
B
C
D
E
F
2
5
4
1
3
7
6
8
-
L1
L2
V0 1~5V
I0 4~20mA
24V
零点
量程
热电阻温度变送器调校
RT
r
r
r
精密电位器
温度变送器
3.4

## Slide 49
温度变送器电气接线图
温度变送器
3.4

## Slide 50
3
变送器作业
1、何谓量程调整、零点调整和零点迁移，举例说明。
2、下图所示变送器应该如何进行零点迁移？

## Slide 51
3
变送器作业
3、如下图所示，利用III型差压变送器测量液位。已知。
求变送器的满量程量及零点迁移量。

## Slide 52
4、如下图所示，利用差压变送器测量液位。已知。
3
变送器作业
液位变化范围为0~2.5m,求变送器的满量程量及零点迁移量。

## Slide 53
5、电容式差压变送器如何实现差压-电容和电容-电流转换？分析测量部件和各部分电路作用。
6、电容式差压变送器如何实现零点和量程调整？
7、简述简述扩散硅差压变送器的工作原理。
8、四线制温度变送器是如何实现使输出信号和温度信号之间
呈线性关系的？
9、简述热电偶温度变送器和热电阻温度变送器的线性化原理。
10、一台温度变送器，输入变化范围为20~1200C，输出变化范围
为4~20mA，求600C时的电流量。
3
变送器习题

## Slide 54
12、简述喷嘴与挡板结构和功率放大器的作用原理。
13、温度变送器为何采用隔离式供电和隔离式输出电路？
14、简述电/气转换器的结构和动作过程。
3
变送器习题
11、一台温度变送器，测量范围为0-6000C，现使用温度在
400-6000C，试求仪表的使用范围，使用量程，迁移量是多少？说明是正迁移还是负迁移？