## Slide 1: 绪论
1
单回路过程控制系统方框图
1、过程控制仪表(系统)的功能。
2、仪表之间联系信号，信号的传输方式，传输误差。
3、本质安全防爆系统的组成，本安防爆的充要条件。
给定单元
调节器
执行器
被控对象
变送器
XR
X i
X e
Y
4、安全栅的种类、电路分析。

## Slide 2: 绪论
1
ri
变
送
器
E
E
r
RB
RL
I0
变送器
电源
接收仪表
接收仪表
X
1、 变送器信号的传输方式
图1.1 四线制传输
图1.2 二线制传输
（1）省去两根导线，微功耗信号传输，节能节材。
（2）抬起电气零点，抗干扰能力强，有利于安全防爆。
与四线制传输相比，变送器采取两线制连接的优点？

## Slide 3: 绪论
1
1、 变送器信号的传输方式
思考：仪表之间信号传输为何采用直流信号？
图1.3 二线制直流信号传输
E
r
RB
RL
I0
变送器
接收仪表
X
无分布电感电容影响；抗干扰能力强；模数转换方便。

## Slide 4
1
绪论
2、 安全栅
本质安全防爆系统的充要条件，危险现场使用的仪表是 仪表， 现场仪表与非危险场所之间电路连接必须经过 。
图1.4 本安系统组成框图

## Slide 5
1
绪论
图1.5 为齐纳安全栅防爆电路，假设稳压管击穿时工作电流为70-100mA,调节器供电电压为28V时。设R1>>20Ω。
20Ω流过的电流为
A、 80mA B、100mA C、60mA
稳压管流过的电流为
A、 70~ 80mA B、80~96mA
图1.5 齐纳安全栅防爆电路

## Slide 6
1
绪论
图1.6 检测端变压器隔离式安全栅
图1.6 检测端变压器隔离式安全栅
T1，T2作用
消除电源与信号的高频干扰。

## Slide 7
图1.7 执行端隔离式安全栅构成框图
图1.7 为执行端隔离式防爆栅
1
绪论
T1，T2作用
消除电源与信号的高频干扰。

## Slide 8
2
模拟调节器
给定单元
调节器
执行器
被控对象
变送器
XR
X i
X e
Y
1、P、I、D调节规律及其特点。
2、P、PI、PD调节参数计算。
3、基型调节器电路分析。
电路实现功能，输入输出关系。
4、PI积分饱和原因、消除方法、抗积分饱和电路分析。

## Slide 9
2
模拟调节器
1、DDZ-III 模拟调节器
图 2.1 DDZ-III 调节器组成框图

## Slide 10
2
模拟调节器
U
i
IC1
R1
R2
R3
R4
R5
U
s
R7
R8
R6
U
o1
U
CM1
U
CM2
U
B
F
T
图2.2 输入电路原理图
（1）输入电路
差动输入，消除变送器与调节器连接长导线压降影响。
电平移动，保证放大器正常工作。
A、利用电路定律
写出放大器反相端与同相端电位表达式
B、放大器虚短 UF=UT
推导出输出电压表达式

## Slide 11
2
模拟调节器
（2）PD电路
图2.3 PD电路
方法一：三要素暂态响应法

## Slide 12
2
模拟调节器
图2.3 PD电路
方法二：S域电路分析
同相、反相电压
放大器虚短求传递函数

## Slide 13
2
模拟调节器
图2.4 PI 快慢积分响应电路
（3）PI电路
分析方法:S域分析法
叠加定理

## Slide 14
2
模拟调节器
PID电路传递函数
控制器PID电路传递函数方框图
PID自动控制电路框图

## Slide 15
2
模拟调节器
（4）软手动电路
软手动
图2.5（a） 软手操作电路
图2.5 （b）软手操作电路
A与M切换为无扰动切换
如何实现快慢积分
如何实现正反向积分

## Slide 16
2
模拟调节器
图2.6 硬手操作电路
（5）硬手动电路
A H
预平衡后切换
H A
无扰动切换

## Slide 17
2
模拟调节器
2、PI电路抗积分饱和电路
正常工况
异常工况
基准电压VB。

## Slide 18
3
模拟变送器
1、由各种变送器的组成原理框图能够推导变送器整机表达式。
给定单元
调节器
执行器
对象
变送器
XR
X i
X e
扰动
2、由各种变送器的整机表达式能够说明零点调整，零点迁移，量程调整方法。
3、能够绘制各种变送器曲线，计算变送器工作参数。
4、压力、温度变送器的功能及其工作原理。

## Slide 19
3
模拟变送器
图3.1 电容式差压变送器组成框图
1、电容式差压变送器
（1）推导整机表达式。
（2）说明如何实现调零与调量程。
（3）零点正负迁移，增大减小量程。

## Slide 20
3
模拟变送器
2、扩散硅差压变送器电路如图3.2。
（1）说明如何实现零点调整与量程调整。
（2）设K1=10mV/kpa，G=200，调零电压为1V，现测得输出电压为4V，求压力值。
零点调整：△P=△Pmin,调K使V0=1V
量程调整：△P=△Pmax,调G使V0=5V
图3.2
扩散硅差压变送器

## Slide 21
3
模拟变送器
3、热电偶温度变送器组成框图如图3.3。
（1）线性化原理
（2）冷端温度补偿原理
（3）推导整机表达式。说明如何进行零点与量程调整。
图3.3 热电偶温度变送器组成框图
（1）线性化原理
T~ET成非线性，Vf~I0成与T~ET曲线一致的 非线性。
I0~T成线性。
（2）冷端补偿原理

## Slide 22
3
模拟变送器
Vε
4、热电偶温度变送器放大单元组成框图如图3.4。说明功率放大器的工作原理。
（1）调制
（2）隔离输出
（3）解调
图3.4 热电偶温度变送器放大单元组成框图

## Slide 23
3
模拟变送器
图3.5 热电阻温度变送器组成框图
5、热电阻温度变送器组成框图。
（1）说明线性化原理。
（2）为何采取三线制电阻测温？
（3）写出整机表达式。
（1）线性化原理
（2）三线制测温

## Slide 24
4
模拟执行器
1、电动执行器的功能、组成及工作原理。
2、伺服放大器、伺服电机、减速器、位置发送器的作用。
给定单元
调节器
执行器
对象
变送器
XR
X i
X e
扰动
4、调节阀的选择原则。
3、阀门定位器的组成结构与工作原理
5、直线法与等百分比阀流量特性及其参数计算。

## Slide 25
4
模拟执行器
伺服放大器
位置发送器
伺服电机
操作器
减速器
阀位
指示
放大器
执行机构
4～20mA
Ii
If
θ
0~90O
图4.1 执行器执行机构
1、电动执行器执行机构如图4.1。
（1）执行机构工作原理。
（2）各环节功能。
（3）为何采用伺服电机。

## Slide 26
4
模拟执行器
2、电动执行器伺服放大器
图4.2 伺服放大器原理图
（1）各环节输出。
（2）比较器设置阈值电压Vε目的。
（3）电路工作原理。
（2）设置阈值电压Vε目的
提高执行器的抗干扰能力。
（3）通过偏差的大小极性控制伺服电机的正反转。