## Slide 1
单回路控制系统方框图
模拟式控制器
2
调节器
对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
恒值控制调节器的功能及作用方式
P、PI、PD、PID控制特点及参数确定方法
DDZ-III调节器（电路分析，工作原理及原理式推导）
PI调节器抗积分饱和现象及抗积分饱和
13

## Slide 2
模拟式控制器
2
1、恒值控制调节器的功能及作用方式
调节规律P、PI、PD、PID。
（1）调节器的功能
（2）调节器的作用方式
规定

## Slide 3
图2-2液位控制系统框图
闭环回路四个环节乘积为负。
负反馈法判断
图2-1液位控制系统原理示意图
模拟式控制器
2

## Slide 4
C、电开阀+，液位变送器+，上水箱+，控制器-。反作用。
模拟式控制器
2
B、电开阀+，液位变送器+，上水箱-，控制器+。正作用。
A、电开阀-，液位变送器+，上水箱+，控制器+。正作用。
电开阀
单选

## Slide 5
模拟式控制器
2
A、电关阀-，液位变送器+，上水箱+，控制器+。正作用。
电关阀
B、电关阀+，液位变送器+，上水箱-，控制器+。正作用。
C、电关阀-，液位变送器+，上水箱-，控制器-。反作用。

## Slide 6
模拟式控制器
2
电关阀
如果上水箱进水量一定，控制出水阀控制液位。调节器的正反作用。
A、电开阀+，液位变送器+，上水箱-，调节器+。正作用。
B、电开阀+，液位变送器+，上水箱+，调节器-。反作用。
单选

## Slide 7
模拟式控制器
2
电关阀
如果上水箱进水量一定，控制出水阀控制液位。调节器的正反作用。
A、电关阀-，液位变送器+，上水箱-，调节器-。反作用。
B、电关阀-，液位变送器+，上水箱+，调节器+。正作用。

## Slide 8
过程分析法
假设偏差为正，进水量应增大。根据阀门性质，判断控制器输出正负。
电开阀，开大阀门，调节器输出为正。反作用。
电关阀，开大阀门，调节器输出为负。正作用。
模拟式控制器
2

## Slide 9
图2-3锅炉温度控制示意图
思考题：
冷水阀为什么为电关阀，蒸汽阀为什么为电开阀。
调节阀的选择原则：当无控制信号时，阀门的阀位应该是最安全、
最经济的。
思考：负反馈法和过程分析法判断控制蒸汽阀和控制冷水阀时调节器的作用方式。
模拟式控制器
2
图2-4温度控制系统框图

## Slide 10
模拟式控制器
2
蒸汽流量一定，调节冷水水量来控制水箱温度，调节器的作用方式。
B、温度变送器+，冷水阀-，锅炉-，控制器-，反作用。
负反馈法
A、温度变送器+，冷水阀-，锅炉+，控制器+，正作用。

## Slide 11
模拟式控制器
2
冷水流量一定，调节管道蒸汽流量来控制锅炉温度，调节器的作用方式。
A、温度变送器+，蒸汽阀+，锅炉+，控制器-，反作用。
B、温度变送器+，蒸汽阀+，锅炉-，控制器+，正作用。

## Slide 12
模拟式控制器
2
过程分析法
蒸汽流量一定，调节冷水水量来控制水箱温度，调节器的作用方式。
冷水流量一定，调节管道蒸汽流量来控制锅炉温度，调节器的作用方式。
偏差+，电开阀+，开大阀门，控制器输出为正。反作用。
偏差+，电关阀-，关小阀门，控制器输出为正。反作用。

## Slide 13
2、调节规律及其参数确定
模拟式控制器
2
（1）调节规律及其应用场合
图2-5液位控制系统
快速有余差。
P调节
能消除余差，调节速度较快。可能产生超调。
PI调节
超前调节，减小超调。
PD调节

## Slide 14
模拟式控制器
2
控制规律 | 特点 | 对象特性 | 应用场合
P | 快速有差 | 负荷变化不大，工艺要求不高 | 气罐压力，贮槽液位
PI | 消除余差 | 负荷变化不大，对象滞后较小 | 压力、流量、液位
PD、PID | 超前调节 | 实时性要求高 | 无人机、智能车等
PID | 超前调节 | 负荷变化较大，对象滞后较大 | 换热器、冷凝器 蒸汽温度等
模糊控制，神经网络等复杂控制 | 融入专家知识 经验等 | 负荷变化很大，对象滞后很大 | 模型不确定 反应釜温度

## Slide 15
4~20mA 比例调节器，输入从4 ~5mA 变化，输出从 4 ~6mA 变化， δ =？
（2）调节器参数确定方法-工程测试法
模拟式控制器
2
① P 参数确定

## Slide 16
模拟式控制器
2
DDZ-III型比例调节器，输入增加1mA，输出增加0.25V， δ =？
方法1
方法2

## Slide 17
② PI 参数确定
工程测试法
PI调节器，测量值阶跃变化1mA时，输出变化1mA，随后随时间均匀上升，输出变化2mA时需要30S，调节器的δ和TI为多少？
模拟式控制器
2

## Slide 18
③ PD 参数确定
模拟式控制器
2

## Slide 19
PD作用开始到微分部分输出的37%所经历的时间。
t
0
∆y
D基准
PD基准
模拟式控制器
2

## Slide 20
模拟式控制器
2
DDZ-III型正作用调节器，δ =50%，TI=0.2min，TD=2min，KD=10，假设输入输出信号初始值为4mA，在t=0时加入0.5mA的阶跃信号，依次画出比例、比例积分、比例微分作用时的响应曲线。并求出I0（t=0）=?mA；I0（t=12S）=?mA。

## Slide 21
模拟式控制器
2

## Slide 22
模拟式控制器
2
PID调节为动态调节。对输入输出增量进行运算。
对应

## Slide 23
P调节是基础，增加I调节改善被控量输出的稳态性能，
一次超调有所增大。增加D调节，可减小超调量，改善系统的动态性能。合理设置PID参数，使响应曲线最佳。
模拟式控制器
2

## Slide 24
图 2-6 DDZ-III调节器框图
模拟式控制器
2
3、DDZ-III调节器
（1）电路组成

## Slide 25
模拟式控制器
2
U
i
IC1
R1
R2
R3
R4
R5
U
s
R7
R8
R6
U
o1
VB
（2）电路分析基础知识
F
T
虚短
UF=UT
虚短原因
虚断
Ii=0
虚断原因
叠加定理
某一点电压为多个独立源在该点作用分压的叠加。

## Slide 26
①差动结构消除导线压降影响
（3）输入电路
模拟式控制器
2
图2-7 输入电路原理图
U
i
IC1
R1
R2
R3
R4
R5
U
s
R7
R8
R6
U
o1
U
CM1
U
CM2
U
B
F
T
反相、同相端作用独立源几个
反相、同相端分压电路结构
对地电压值
推导U01表达式

## Slide 27
U
i
IC1
R1
R2
R3
R4
R5
U
s
R7
R8
R6
U
o1
U
CM1
U
CM2
U
B
VS=1～5V，VCM1=VCM2=0～1V， VB=10V
UT= UF=3.7～5.7V
模拟式控制器
2
②电平移动保证放大器工作

## Slide 28
（4）PD电路
图2-8 PD电路
DDZ模拟调节器
方法一：暂态响应法
S置于“断”
S置于“通”
S置于“断”和“通”各是什么作用。
比例度、微分增益、微分时间常数如何调整
2

## Slide 29
方法二：S域传递函数
DDZ模拟调节器
思考：n=？
ɑ=5，RD=100kΩ，CD=1uF
比例度，微分时间。
2

## Slide 30
（5）PI电路
DDZ模拟调节器
图2-9 PI 快慢积分响应电路
图2-10 PI电路阶跃响应曲线
P、PI、PD电路结构。
2

## Slide 31
（6）PID电路传递函数
图2-12 控制器PID电路传递函数方框图
图2-11 PI PID自动控制电路框图
DDZ模拟调节器
2

## Slide 32
（7）输出电路
功能：电平移动与V/I变换。
图2-13 输出电路
方法1：静态分析法
DDZ模拟调节器
2

## Slide 33
图2-14 输出电路
方法2：微变等效电路分析法
DDZ模拟调节器
2

## Slide 34
（8）手动操作电路（软手动与硬手动）
图2-15 手动操作电路
软手动
硬手动
软手动
硬手动
DDZ模拟调节器
2

## Slide 35
① 软手操电路
功能：控制器的输出电压与输入参考电压成积分关系。
图2-16软手操作电路
积分输出
思考：
（1）如何实现正反向积分
（2）如何实现快慢积分
（3）自动与软手动之间切换有无扰动？
（4）自动与软手动区别。
DDZ模拟调节器
2

## Slide 36
（1）如何实现正反向积分
S41或S42接通正向积分
S43或S44接通反向积分
（2）如何实现快慢积分
S41或S43接通快积分
S42或S44接通慢积分
（3）自动与软手动之间切换有无扰动？
自动与软手动之间切换等电位切换，无扰动。
（4）自动与软手动区别。
自动为PI控制，软手动为I控制。
DDZ模拟调节器
2

## Slide 37
② 硬手操电路
功能：输出电压与手动输入电压信号成比例关系。
图2-17 硬手操作电路
自动切换到硬手动
有无扰动？
如有扰动采取措施。
硬手动切换到自动
有无扰动？
DDZ模拟调节器
2

## Slide 38
（9）指示电路
功能：全量程地指示测量值、给定值、输出值。
图2-18 全刻度指示电路
DDZ模拟调节器
输出电流（单选）
2

## Slide 39
DDZ模拟调节器
思考：
1、为何电流表接在放大器输出端。
2、如何校验指示电路的精度。
3、如何消除零点误差。
电流表有内阻且内阻受温度影响，电流表接在输出端其内阻变化会影响V/I转换精度。
开关置于“校验”位置，3V电压加于输入端，表头指示3mA或50%刻度值。
零点误差为VB/2R=10μA，通过调整电流表机械零点消除。
2

## Slide 40
3、积分饱和及其抗积分饱和措施
DDZ模拟调节器
（1）积分饱和
PI调节器在长期接收单向偏差，积分电容两端电压超出正常工作电压范围的现象。
图2-19 限幅PI电路
图2-20 积分电容输出电压
2

## Slide 41
DDZ模拟调节器
2
PC2
PC1
低选器
蒸汽
燃料气
P1
P2
阀
PT1
PT2
Y1
Y2
积分饱和危害举例
图2-21 取代调节系统
图2-22 PI调节器积分饱和现象

## Slide 42
（2）抗积分饱和电路
抗积分饱和
DDZ模拟调节器
2

## Slide 43
（3）积分反馈型积分限幅控制器
图2-22积分反馈型积分限幅控制器
DDZ模拟调节器
2

## Slide 44
DDZ模拟调节器
VT5、VT6电压为
2

## Slide 45
DDZ模拟调节器
① 正常情况
2

## Slide 46
DDZ模拟调节器
② 输出超上限
2

## Slide 47
DDZ模拟调节器
③ 输出超下限
2

## Slide 48
DDZ模拟调节器
综合题：图示为PI及手动电路，回答下列问题。
（1）硬手动电路是一个什么电路。推导输出电压。
（2）软手动电路是一个什么电路。推导输出电压。
（3）软手动电路需要快积分，哪个S开关接通？
需要V03下降，哪个S开关接通？
（4）自动与软手动之间切换有无扰动？
（5）自动与硬手动之间有无扰动？
（6）如果S1开关切到自动，长时间U02为负，
会出现什么现象。如何消除此现象。
2

## Slide 49
DDZ模拟调节器
硬手动电路是
A、1：1反相比例放大电路
B、1：1同相比例放大电路
2

## Slide 50
DDZ模拟调节器
软手动电路是
A、比例积分电路
B、积分电路
2

## Slide 51
DDZ模拟调节器
软手动电路快积分，接通的
S开关是
A、开关S41或S43接通，开关S42及S44断开。
B、开关S41，S43断开，开关S42或S44接通。
接入电阻为RM1。
2

## Slide 52
DDZ模拟调节器
软手动需要V03下降，接通的S开关是
B、开关S43或S44接通
A、开关S41或S42接通
需要同向积分，
参考电压应为正电压。
2

## Slide 53
DDZ模拟调节器
自动与软手动之间切换为等电位切换。
切换瞬间积分电容两端电压不能跳变，无扰动切换。
自动与软手动之间切换有无扰动？
自动与硬手动之间有无扰动？
硬手动切换到自动为等电位切换，切换瞬间积分电容两端电压不能跳变，无扰动切换。
2

## Slide 54
DDZ模拟调节器
切换时测量自动输出电压，将 手操拨盘电压调整为自动输出电压，然后切换。
切换瞬间硬手动输出立刻等于手操拨盘的电压，需要预平衡。
自动切换到硬手动
采取抗积分饱和电路。
积分饱和现象
如果S1开关切到自动，
长时间U02为负，会出现
2

## Slide 55
2
模拟式控制器作业题
1、某P控制器的输入信号是4~20mA，输出信号是1~5V，当比例度δ=60%时，1mA输入变化所引起的输出变化是多少？
2、某PID控制器（正作用）输入输出信号都是1~5V，控制器的输入输出初始值都是1V，比例度为200%，积分与微分时间都是2min，微分增益为10，积分增益无穷大，在t=0时输入1V的阶跃信号，分别求t=12S时；
（1）PI工况下的输出值
（2）PD工况下的输出值。
3、DDZ-III调节器输入电路为何采用差动输入和电平移动？
4、模拟调节器进行软手操时，PB、TI、TD随便置于任何一档，是否会对软手操的输出信号产生影响，为何？
5、调节器在无变送器输入信号时，操作硬手动拨盘，产生输出信号，表明输出电路和积分放大器正常。为何？

## Slide 56
3、PI调节器调节精度的计算方法及公式。
4、说明积分增益与微分增益的物理意义，它们的大小对控制器的输出有什么影响？
5、比例度、积分时间、微分时间、微分时间常数、微分增益、积分增益、概念及确定方法。
2
模拟式控制器思考题与习题
1、理想的P、PI、PD、PID调节规律的特点及其表达式。
为何理想的积分、微分调节不能单独使用。
2、PID调节器相互干扰系数F的物理意义，实际比例度、积分时间、微分时间与整定刻度值的关系。如何减小相互干扰系数。

## Slide 57
6、在基型控制器PD电路中，如何保证开关S从断到通位置时输出信号保持不变？
7、分析基型控制器产生积分饱和现象的原因。若将控制器输出加以限幅，能否消除这一现象？
8、基型控制器如何保证自动到软手动，软手动到自动无平衡无扰动切换？
9、积分反馈型限幅控制器如何防止积分饱和的？
10、输出限幅单元如何实现限幅的？
2
模拟式控制器思考题