## Slide 1
6 . 可编程数字调节器
可编程
调节器
对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
6.1可编程数字调节器组成及特点
6.2 KMM调节器功能组态
6.3 可编程调节器的应用

## Slide 2
6.1 可编程调节器组成与特点
可编程数字调节器定义
以微处理器为核心器件，接受标准的连续的电模拟量，输出标准连续的电模拟信号，且以仪表面目出现的 一种可由用户编程的，组成各种调节规律的数字式工业控制调节装置。
变送器
调节器
执行器
4～20mA
4～20mA
微机+接口电路

## Slide 3
6.1 可编程调节器组成与特点
1、可编程调节器组成
图6-1可编程数字调节器组成框图
多
路
开
关
采
样
保
持
输
入
缓
冲
模
拟
量
输
入
开
关
量
输
入
A/D
输
入
接
口
微处理器
输
出
接
口
存储器
键盘显示接口
D/A
多
路
开
关
输
出
保
持
V/I
输
出
缓
冲
键盘
显示器
通信接口
发送
接收
模
拟
量
输
出
开
关
量
输
出
通
信

## Slide 4
（1）主机最小系统
6.1 可编程调节器组成与特点
图6-2可编程数字调节器微机最小系统
系统ROM存放监控程序与组态程序，组态程序根据应用要求由用户调用。
用户ROM存放用户编写组态程序。

## Slide 5
6.1 可编程调节器组成与特点
（2）过程输入通道
① 模拟输入信号
输
入
接
口
微
机
选择A/D转换器的原则
根据测控精度选择A/D转换器位数。根据实时性要求确定转换速度及是否加采样保持器。
图6-3 模拟量输入通道结构图
功能

## Slide 6
6.1 可编程调节器组成与特点
② 数字量信号
（自动/手动切换信号，SP增减信号）经光电隔离、滤波电路滤波后读入，放入存储器中。
5V
5V
S
R2
R1
输出
光电耦合器
“通”、“断”信号在内存中映射为“1”、“0” 。
图6-4 数字量输入通道结构图

## Slide 7
6.1 可编程调节器组成与特点
（3）过程输出通道
① 模拟过输出通道
功能：将数字量转换为1～5VDC或4～20 mADC输出。
②数字量输出通道
经输出缓冲器直接控制负载（指示灯等）。
微
处
理
器
微
处
理
器
图6-5 模拟量输出通道结构图
图6-6 数字量输出通道结构图

## Slide 8
6.1 可编程调节器组成与特点
图6-7 调节器面板图
按
键
数字
输入
电路
数字
输出
电路
LED
发光管
微
机
LED
数码管
LED驱动电路
（4）人机接口电路
功能：参数设置，工作状态监视。
图6-8 人机接口电路框图
LCD驱动电路
LCD

## Slide 9
6.1 可编程调节器组成与特点
主变送器
副调节器
图6-9 调节器接线端子图
12
15
14
13
16
11
17
18
19
20
2
5
4
3
6
1
7
8
9
10
24VDC或220VAC供电
执行器
PC机
控制输出
报警输出
报警输出
后面板

## Slide 10
6.1 可编程调节器组成与特点
（5）通信接口
与上位机进行信息交互。
微机
MAX485
TX
RX
120Ω
有线通信模块：RS232、RS485模块；USB接口模块；CAN总线通信模块。
无线通信模块：CC1100、nfr905等。通信协议蓝牙、ZIGBEE等。
图6-10（a） RS485通信
微机
CC1100
天线
图6-11(b) 无线通信

## Slide 11
6.1 可编程调节器组成与特点
2、软件系统
存储在系统ROM中的系统程序（监控程序、运算控制模块）；
存储在用户ROM中的应用程序；
RAM中间数据存储。
图6-11 调节器组成框图

## Slide 12
6.1 可编程调节器组成与特点
系统初始化
键盘显示管理
中断管理
自诊断处理
运行状态控制
监
控
程
序
(参数、器件初始化)
（键码识别、键处理程序走向、显示格式）
（中断源识别、优先级比较）
（定时巡检、异常显示、故障处理）
（A/M/C状态判断、切换等）
① 监控程序
（1） 系统程序
监控程序、中断处理程序、功能模块、输入处理程序。
保证调节器正常工作的管理程序。

## Slide 13
6.1 可编程调节器组成与特点
键处理
定时处理
通信处理
掉电处理
中
断
处
理
程
序
有无键按下？识别键号，按键号散转执行键功能。
定时巡检、定时采集等
与PC机等通信
掉电后重要数据保护。
② 中断处理程序
③ 功能模块
包括PID、加、减、乘、除、开方、高、低限监视等数十种模块。用户根据工艺控制要求选择所需要模块进行组态，实现调节器的运算控制功能。

## Slide 14
6.1 可编程调节器组成与特点
④ 输入处理程序（实现过程量的输入处理）
过程量检测：温度、压力、压差、流量测量。
线性化：折线处理模块。
流量测量：温度、压力补偿处理、开方运算模块。
抗干扰：数字滤波模块。
图6-12 输入处理模块示意图
提供功能模块
填表调用

## Slide 15
6.1 可编程调节器组成与特点
图6-13 功能模块组态示意图
（2） 应用程序
① 功能
用户按工艺流程和控制要求，在功能模块中选用所需模块，按一定规则将这些模块连接起来，即“组态”，实现控制任务。
② 功能举例
选择PID1、上下限限幅模块及手动模块，对模块进行软连接，设置模块内部参数，设置输入输出数据表，生成应用程序。

## Slide 16
6.1 可编程调节器组成与特点
3、可编程调节器的特点
运算放大器+模拟器件搭建实现PID运算
微机+接口电路组态编程实现PID运算
（1）实现仪表与微机一体化

## Slide 17
6.1 可编程调节器组成与特点
组态
应用程序
实现PID
串级
比值
前馈
均匀
选择
复杂控制
（2）具有丰富的运算、控制功能

## Slide 18
6.1 可编程调节器组成与特点
（3）通用型强，使用方便
① 与模拟调节器输入输出信号一致，接线一致。
输入输出均为4~20mA模拟信号。
② 编程简单
填写表格，设置组态参数编程，用户程序写入调节器用户EPROM。

## Slide 19
6.1 可编程调节器组成与特点
（4）可连接到集散控制系统中
具有通信模块的智能仪表作为节点挂接到网络中，与操作站、上位机进行通信，构成多级系统，实现分散控制。
过程控制
单元
过程控制
单元
数据采集
单元
工程师站
操作员站
变送器
执行器
高速数据通道

## Slide 20
6.2 KMM可编程调节器
图6-14 KMM输入处理、运算处理、输出处理框图
1、 KMM调节器系统程序组成
运算模块数据
输
出
处
理
模拟量输出
开关量输出
运算处理部分
45种运算式
输
入
处
理
输入处理部分
开关量输入
AIR1
-AIR5
DI1
-DI5
输入处理数据
运算类7
调节类9
监视、限制类7
选择类4
逻辑类7
时间类5
折线类6
输出处理数据
输出处理部分
AO1
AO3
AO2
D01
-D03

## Slide 21
2、KMM调节器用户程序的编写
填写表格方式PID模块内部参数设置，输入输出功能设置。
选用所需要的运算功能模块，进行模块连接--组态。
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置
F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
图6-15 KMM调节器用户程序编写
6.2 KMM可编程调节器

## Slide 22
F
0
0
3
0
1
0
5
1
0
0.
0
功能类型
模块代码
功能代码
参数值
PID运算数据表
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | PID数据 | 
 |  |  | 01 | 02
PID运算式 | 0，1** | 01 | 1 | 
PV输入编号 | 1-5 | 02 | 1 | 
PV跟踪 | 0，1*** | 03 | 1 | 
报警滞后 | 0.0-100.0% | 04 | 0.0 | 
比例度* | 0.0-799.9% | 05 | 100.0 | 
积分时间* | 0.00-99.99(min) | 06 | 5.00 | 
微分时间* | 0.00-99.99(min) | 07 | 0.00 | 
填写组态表格编程举例—配置PID1模块
6.2 KMM可编程调节器

## Slide 23
6.2 KMM可编程调节器
温度补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 06 |  |  |  |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  |  |  |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  |  |  | 
压力补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 09 |  |  |  |  | 
压力单位 | 0，1 | 10 |  |  |  |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  |  |  |  | 
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  |  |  | 
填写组态表格编程举例--输入工程量基本信息填写F002
输入温度范围0.0~100.00C，从模拟2通道输入。

## Slide 24
6.2 KMM可编程调节器
3、输入处理功能组态 （组态表F002 F004）
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130

## Slide 25
6.2 KMM可编程调节器
3、输入处理功能组态 （组态表F002 F004）
图6-15 KMM输入处理功能框图
温度、压力、流量检测：填写F002表。
过程量测量范围、单位、精度；流量温度压力补偿；数字滤波。
输入信号线性化：填写F004表拐点数据，调用折线模块。

## Slide 26
6.2 KMM可编程调节器
（1）温度、压力（压差）检测
练习1：从模拟量1通道输入压力信号，压力范围0.0~100.0kPa,设定压力55.0kpa，不进行开方处理，数字滤波常数1min，传感器异常报警。填写组态表。
压力单位 | 0，1 | 10 |  |  |  |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  |  |  |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  |  |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  |  |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  |  |  |  | 
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  |  |  | 

## Slide 27
6.2 KMM可编程调节器
练习1：从模拟量1通道输入压力信号，压力范围0.0~100.0kPa,设定压力55.0kpa，不进行开方处理，数字滤波常数1min，传感器异常报警。填写组态表。
压力单位 | 0，1 | 10 | 0 |  |  |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 | 55.0 |  |  |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 | 0 |  |  |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 | 60.0 |  |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 | 1 |  |  |  | 
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 | 1 |  |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 | 1 |  |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 | 0.0 |  |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 | 100.0 |  |  |  | 

## Slide 28
6.2 KMM可编程调节器
练习2：从模拟量2通道输入温度信号，温度范围0.0~100.00C,设定温度65.00C，不进行开方处理，数字滤波常数2min，传感器异常报警。填写组态表。
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  |  |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  |  |  |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  |  |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  |  |  |  | 

## Slide 29
6.2 KMM可编程调节器
数字滤波（D.F）
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 |  | 1 |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  | 1 |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  | 0.0 |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  | 100.0 |  |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  | 0 |  |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  | 65.0 |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  | 120.0 |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  | 1 |  |  | 

## Slide 30
6.2 KMM可编程调节器
（2）用差压变送器流量检测
图6-16 差压变送器流量检测原理框图
设计条件下质量流量
使用条件下质量流量

## Slide 31
6.2 KMM可编程调节器
压力一定时温度补偿下的质量流量
温度一定时压力补偿下的质量流量

## Slide 32
6.2 KMM可编程调节器
① 温度补偿
差压测量范围0~1000kPa，温度测量范围0~1000C，设定温度为600C，差压信号进行开方处理，1%的小信号切除。滤波时间常数1min。
TCOMP
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  |  |  | 
温度补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 06 |  |  |  |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  |  |  |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  |  |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  |  |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  |  |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  |  |  |  | 

## Slide 33
6.2 KMM可编程调节器
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据通道 |  |  |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
输入使用 | 0，1 | 01 | 1 |  | 1 |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 | 0 |  | 0 |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 | 0 |  | 0 |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 | 100 |  | 1000 |  | 
温度补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 06 |  |  | 1 |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  |  | 0 |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  | 60 |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  | 1 |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  | 1.0 |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 | 60.0 |  | 60.0 |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 | 1 |  | 1 |  | 
差压测量范围0~1000kPa，温度测量范围0~1000C，设定温度为600C，差压信号进行开方处理，1%的小信号切除。滤波时间常数1min。

## Slide 34
6.2 KMM可编程调节器
② 压力补偿
PCOMP
差压测量范围0~1000kPa，压力测量范围0~100kPa，设定压力为80 kPa，差压信号进行开方处理，2%的小信号切除。滤波时间常数10S。
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据 |  | 
 |  |  | 02 | 03 | 
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  | 
压力补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 09 |  |  | 
压力单位 | 0，1 | 10 |  |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  |  | 

## Slide 35
6.2 KMM可编程调节器
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据 |  | 
 |  |  | 02 | 03 | 
输入使用 | 0，1 | 01 | 1 | 1 | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 | 0 | 0 | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 | 0 | 0 | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 | 100 | 1000 | 
压力补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 09 |  | 2 | 
压力单位 | 0，1 | 10 | 0 |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  | 80 | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  | 1 | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  | 2.0 | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 | 10.0 | 10.0 | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 | 1 | 1 | 
差压测量范围0~1000kPa，压力测量范围0~100kPa，设定压力为80 kPa，差压信号进行开方处理，2%的小信号切除。滤波时间常数10S。
② 压力补偿
PCOMP

## Slide 36
6.2 KMM可编程调节器
（3）线性化（对过程量进行线性化处理）
折点 |  | 代码 | 折线数据表 |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03
X 轴 | X1 | 01 | 10.1 |  | 
 | X2 | 02 | 20.1 |  | 
 | X3 | 03 | 56.7 |  | 
 | X4 | 04 | 799.9 |  | 
 | … | … |  |  | 
 | X10 | 10 |  |  | 
Y 轴 | Y1 | 11 | 10.2 |  | 
 | Y2 | 12 | 23.5 |  | 
 | Y3 | 13 | 60.8 |  | 
 | Y4 | 14 | 60.8 |  | 
 | … | … |  |  | 
 | Y10 | 20 |  |  | 

## Slide 37
6.2 KMM可编程调节器
4、运算处理功能
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
调节器基本参数设置F001 ：控制类型，运算周期，通信等 。
调节器PID参数设置F003：比例度、积分时间、微分时间等。
调节器运算常数、系数设置F005。
功能模块(连接)组态 F101~F130。

## Slide 38
6.2 KMM可编程调节器
（1）调节器基本参数设置F001
控制类型，运算周期，与上位机是否通信
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 数据
PROM | （*1） | 01 | 
运算周期 | 0，1，2，3，4，5（*2） | 02 | 
控制类型 | 0，1，2，3 | 03 | 
PV报警的PID号码 | 1，2 | 04 | 
调节器编号 | 1~50 | 05 | 
上位机控制方式 | 0，1，2（*3） | 06 | 
上位机异常控制方式 | 0，1（*4） | 07 | 
(*2 ) 1-100ms 2-200ms 3-300ms 4-400ms 5-500ms，取决于程序量大小
(*3 ) 0-无通信 1-有通信无控制 2-有通信有控制
(*4) 0-M 1-A

## Slide 39
6.2 KMM可编程调节器
PID1
LSP1
PID2
LSP1
PID1
LSP2
PID2
图6-17控制类型0，2
图6-18控制类型1，3
① 控制类型
控制类型0
控制类型2
内给定单回路PID控制
内外给定
单回路
PID控制
串级控制
串级控制
或内给定单回路PID控制
控制类型1
控制类型3

## Slide 40
6.2 KMM可编程调节器
② 通信功能
通信类型0：无通信
通信类型1：与上位机有通信，上位机进行参数设置，不进行直接控制。
通信类型2：与上位机有通信，上位机进行参数设置，直接控制。
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 数据
PROM | （*1） | 01 | 
运算周期 | 0，1，2，3，4，5（*2） | 02 | 2
控制类型 | 0，1，2，3 | 03 | 1
PV报警的PID号码 | 1，2 | 04 | 1
调节器编号 | 1~50 | 05 | 2
上位机控制方式 | 0，1，2（*3） | 06 | *
上位机异常控制方式 | 0，1（*4） | 07 | 1
思考：运算周期200ms，常规PID控制，控制类型1，PID1模块PV报警，调节器在组态图里编号2，
有通信上位机不参与控制，上位机异常切到手动。填写组态表。

## Slide 41
6.2 KMM可编程调节器
（2）调节器PID参数设置 F003

## Slide 42
6.2 KMM可编程调节器
微分先行PID参数设置 F003

## Slide 43
6.2 KMM可编程调节器
练习1：要求PID1模块比例度100%，积分时间2min，微分时间0 。积分下限限幅0.0，积分上限限幅100%。PV下限报警0.0%，PV上限报警80.0%。填写F003表格。
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | PID数据 | 
 |  |  | 01 | 02
PID运算式 | 0，1** | 01 | 1 | 
PV输入编号 | 1-5 | 02 |  | 
PV跟踪 | 0，1*** | 03 |  | 
报警滞后 | 0.0-100.0% | 04 |  | 
比例度* | 0.0-799.9% | 05 | 100.0 | 
积分时间* | 0.00-99.99(min) | 06 | 2.00 | 
微分时间* | 0.00-99.99(min) | 07 | 0.00 | 
积分下限限幅* | -200.0-200.0% | 08 | 0.0 | 
积分上限限幅* | -200.0-200.0% | 09 | 100.0 | 
比率* | -699.9-799.9% | 10 |  | 
偏置* | -699.9-799.9% | 11 |  | 
偏差不灵敏区* | 0.0-100.0% | 12 |  | 
输出变化率限制* | 0.0-100.0% | 13 |  | 
偏差报警* | 0.0-100.0% | 14 |  | 
PV下限报警* | -6.9-106.9% | 15 | 0.0 | 
PV上限报警* | -6.9-106.9% | 16 | 80.0 | 

## Slide 44
6.2 KMM可编程调节器
练习2：要求PID2模块比例度50%，积分时间1min，微分时间0 。积分下限限幅0.0，积分上限限幅100%。PV下限报警0.0%，PV上限报警90.0%。填写F003表格。
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | PID数据 | 
 |  |  | 01 | 02
PID运算式 | 0，1** | 01 |  | 1
PV输入编号 | 1-5 | 02 |  | 
PV跟踪 | 0，1*** | 03 |  | 
报警滞后 | 0.0-100.0% | 04 |  | 
比例度* | 0.0-799.9% | 05 |  | 50.0
积分时间* | 0.00-99.99(min) | 06 |  | 1.00
微分时间* | 0.00-99.99(min) | 07 |  | 0.00
积分下限限幅* | -200.0-200.0% | 08 |  | 0.0
积分上限限幅* | -200.0-200.0% | 09 |  | 100.0
比率* | -699.9-799.9% | 10 |  | 
偏置* | -699.9-799.9% | 11 |  | 
偏差不灵敏区* | 0.0-100.0% | 12 |  | 
输出变化率限制* | 0.0-100.0% | 13 |  | 
偏差报警* | 0.0-100.0% | 14 |  | 
PV下限报警* | -6.9-106.9% | 15 |  | 0.0
PV上限报警* | -6.9-106.9% | 16 |  | 90.0

## Slide 45
6.2 KMM可编程调节器
（3）功能模块(连接)组态 F101~F130
①功能模块：以见文思义图标形式出现的功能模块。
名称
编号
PID1
2
20
PID1模块
H1
H2
P1
U
P2
LSP1（P0001）
PV1（p0002）
OFF(P0502)
U1(U0001)
U2(U0002)
内部信号
软端子
用户程序中的位置编号
内部信号（118个）：可修改的参数，输入输出信息，操作的开关信号，通信信息等。注记符和机器码表示
软端子：功能模块与外部信号连接的端子。
软端子类型：百分比型，开关型，时间型

## Slide 46
6.2 KMM可编程调节器
PID1
2
U
MAN
3
U
PID模块
手动模块
RMP
PWM
PWM模块
斜坡模块
功能模块：以见文思义图标形式出现的功能模块。

## Slide 47
6.2 KMM可编程调节器
② 常用功能模块
A、PID运算模块（PID1、PID2）（调节类）
PID1
n
水位
AIR1
AI1
输入处理
1
LSP1
PID1
2
3
4
PPAR1
0.0
HLM
MAN
LLM
PPAR2
100.0%
OFF
AO1
PV1
LSP1
水位信号经过PID运算，高低限幅，手动模块输出。
思考：反馈线作用。

## Slide 48
6.2 KMM可编程调节器
MAN
输出增/减
+
图6-20 手动 输出结构
自动：U=H1
手动：U（n）=U(n-1)+△MV
跟踪：U=H2
B、手动输出模块（MAN）（调节类）

## Slide 49
6.2 KMM可编程调节器
C、运行方式切换模块MOD（调节类）
ON
H1
H2
P1
P2
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
M
A
C
A
F
A
M
H1 = ON，H2 = OFF, P1 = OFF, P2 = OFF
图6-21 运行切换模块
MOD
H1
H2
P1
P2
A
C
M
H1 = OFF，H2 = ON
H1 = OFF，H2 = OFF, P1 = ON
H1 = OFF，H2 = OFF, P1 = OFF, P2 = ON
F
手动方式(M)
自动方式(A)
串级方式(C)
跟踪方式(F)

## Slide 50
6.2 KMM可编程调节器
D、控制变量更改模块PMD ( PMD1和PMD2)
在线修改PID模块内部参数。
当 P1 = ON时，可改变PID变量；
P1 = OFF时，不能改变PID变量。
PMD
H1
P1
EXT.NO
百分数型变量=H1内部信号
时间型变量=0.2048  H1 (min)
EXT.NO | 控制参数 | 输入H1（%） | 被更改参数值范围
1 | 比例度 | 0.0~799、9 | 0.0~799、9
2 | 积分时间 | 0.0~488.2 | 0.00~99.99min
3 | 微分时间 | 0.0~488.2 | 0.00~99.99min

## Slide 51
6.2 KMM可编程调节器
调节器
线性对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
线性对象开环放大倍数不变
调节器
非线性对象
变送器
给定值
偏差
测量值
被控变量
扰动
x
s
ε
x
i
∆
y
执行器
非线性对象
开环放大倍数变化

## Slide 52
6.2 KMM可编程调节器
例：非线性对象，对象增益K0随着测量值PV增大而增大且成非线性关系。已知KB和KV，设计
测量值变比例度控制，使系统开环放大倍数不变。
由PV与K0的关系曲线，可建立PV与 关系。
图6-22 变比例度组态图

## Slide 53
6.2 KMM可编程调节器
E、超前/滞后模块（L/L）
L/L
图6-23 L/L特性曲线
作用：调节微分、积分作用的强弱。前馈动态控制。
微分
积分

## Slide 54
6.2 KMM可编程调节器
F、高值监视模块（HMS）（监视类）
如热水锅炉水位高低限报警。温度高低限报警。
HMS
图6-24 高值监视模块
报警条件
解除报警条件

## Slide 55
6.2 KMM可编程调节器
例：某一热水锅炉水位监控。设水位测量范围为0~3m。当水位高于3.0m(100.0%)时，上限报警，水位低于0.6m(20.0%)时，下限报警。设计监控系统组态图。
图6-25 水位上下限报警

## Slide 56
6.2 KMM可编程调节器
G、斜波信号模块（时间类）
程序自动控制温度、流量。
RMP
图6-25 RMP特性曲线
H1：启停控制端；H2：斜坡/保持控制端；
P1：斜坡斜率设置端
斜坡
保持

## Slide 57
6.2 KMM可编程调节器
例：加热炉炉温控制
热处理工件加热消除内应力。炉温程序控制曲线如图6-26。加温、保温、降温过程，时间和斜率可控。用斜波模块与折线模块组合实现之。
图6-26 加热炉炉温控制曲线

## Slide 58
6.2 KMM可编程调节器
图4-27炉温变化特性曲线
U2
U1
TBL1
U11
U12
U13
U14

## Slide 59
6.2 KMM可编程调节器
E、脉冲宽度调制模块（时间类）
控制变频器等开关型执行器。
PWM
图6-28脉冲宽度调制模块
H1：高电平时间控制端；
P1：脉宽周期
U：占空比S

## Slide 60
6.2 KMM可编程调节器
例：直流电机PWM调速
图6-29 PWM电机调速原理图

## Slide 61
6.2 KMM可编程调节器
③ 运算模块组态 组态位置编号 F101-F130
功能模块之间连接（内部信号与功能模块软端子连接）—组态
1
PID1
位置编号
运算单元编号
端子号
接内部数据代码
MAN
2
H1
H2
U2
AO1
组态:将运算模块与内部信号进行组合连接，生成用户应用程序。

## Slide 62
6.2 KMM可编程调节器
（4）可变参数设置 F005
设置在运算处理中使用的系数、常数等。
1
LSP1
PID1
2
3
4
PPAR1（P0101）
0.0
HLM
MAN
LLM
PPAR2(P0102)
100.0%
OFF
AO1
压力
PID
控制
U4
U3
U2
U1
PV1
百分比型
时间型

## Slide 63
6.2 KMM可编程调节器
输出处理数据表F006- -
输出类型 | 代码 | 输出端 | 代码 | 连接内部 信号名称 | 
 |  |  |  | 信号名 | 代码
模拟 | 01 | AO1 | 01 | U4 | U0004
 |  | AO2 | 02 |  | 
 |  | AO3 | 03 |  | 
数字 | 02 | DO1 | 01 | PVL1 | P0702
 |  | DO2 | 02 | PVH1 | P0703
 |  | DO3 | 03 |  | 
5、输出处理功能
（1）决定输出通道。
（2）确定输出端子与内部信号之间的连接关系。填写输出处理数据表。

## Slide 64
6.2 KMM可编程调节器
6、自诊断功能
A组自诊断，轻度故障 (可恢复)
AIR2输入超限
（模拟输入超限）
E
2
E
0
3
运算单元运算溢出
E
1
在采样周期内
不能完成运算处理
切换到联锁手动方式IM，复位，手动再自动。
B组自诊断，重度故障（硬故障）
由自动切换到准备状态S，手动操作输出。修复后自动。

## Slide 65
6.3 KMM可编程调节器应用
7、KMM调节器编程举例1
I/P
KMM
F
T
AIR1
AIR2
AIR3
AO1
AO2
P
天燃气储罐
上位机
图6-30压力控制系统原理图
（1）生产工艺要求
天燃气储罐压力控制系统原理图如图6-30。要求控制天燃气储罐的压力一定。
控制器采用KMM调节器，检测管道进气流量和温度，储罐压力。进气流量送入上位机进行统计，计费。

## Slide 66
（2）控制要求
① 压力控制
KMM
天然气
储罐
压力变送器
给定值
偏差
测量值
压力P
扰动
x
s
x
i
调节阀
流量
A、参数检测范围：0.0～600.0kPa
B、保护：压力报警上下限350.0～450.0kPa
设计压力：445.0kPa
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 67
② 流量检测（累计流量）
KMM
差压变送器
上位机
温度变送器
压力变送器
参数检测：流量：0.00～70 .00t/h；温度：0.0～100.0 ℃；压力：0.0～600.0kPa
流量温度压力补偿：
孔板设计温度t n：32.2℃ 孔板设计压力p n: 445.0kPa
温度补偿范围： 10.0～40.0 ℃；压力补偿范围： 350.0 ～ 500.0kPa
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 68
（3）画组态图 按流程图和控制要求绘出组态图。
① 压力PID控制组态图
PID控制：第二路经过处理后测量值AI2与设定值LSP1比较，对偏差进行常规PID运算，结果经过高低限限幅。最后经过手动模块输出。手动、自动无扰动切换。
图6-31压力控制组态图
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 69
② 压力控制方式组态图
图6-32压力控制方式组态图
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 70
③ 天然气储罐控制组态图
图6-33天然气储罐控制系统组态图
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 71
（4）填写组态表
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置
F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
① 调节器基本参数设置F001
控制类型，运算周期，通信方式等 。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 72
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 数 据
PROM | （*1） | 01 | 1001
运算周期 | 0，1，2，3，4，5（*2） | 02 | 
控制类型 | 0，1，2，3 | 03 | 
PV报警的PID号码 | 1，2 | 04 | 
调节器编号 | 1-50 | 05 | 
上位机控制方式 | 0，1，2（*3） | 06 | 
上位机异常控制方式 | 0，1（*4） | 07 | 
运算周期400mS，上位机监视但不参与控制，上位机异常切换到手动。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 73
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置
F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
② 输入工程量信息F002
温度、压力、流量检测，流量温度、压力补偿
（工程量单位，测量范围，精度， 温度、压力补偿，开方，滤波等 ）
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 74
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据 |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03
输入使用 | 0，1 | 01 |  |  | 
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 |  |  | 
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 |  |  | 
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 |  |  | 
折线表号码 | 0，1，2，3 | 05 |  |  | 
温度补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 06 |  |  | 
温度单位 | 0，1 | 07 |  |  | 
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  | 
压力补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 09 |  |  | 
压力单位 | 0，1 | 10 |  |  | 
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  |  | 
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  | 
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  | 
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 |  |  | 
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 |  |  | 
参数检测范围：温度测量范围0.0~100.0℃，压力测量范围0.0~600.0kPa，流量测量范围0.00~70.00t/h。
流量温度、压力补偿：设计温度t n：32.2℃ ,设计压力p n: 445.0kPa。1%小信号切除。
滤波时间常数2min
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 75
项 目 1 | 设定代码设定范围 | 代码 | 模拟输入数据 |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03
输入使用 | 0，1 | 01 | 1 | 1 | 1
工程单位小数点位置 | 0，1，2，3 | 02 | 1 | 1 | 2
工程单位值下限 | -9999-9999 | 03 | 0.0 | 0.0 | 0.00
工程单位值上限 | -9999-9999 | 04 | 100.0 | 600.0 | 70.00
折线表号码 | 0，1，2，3 | 05 | 0 | 0 | 1
温度补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 06 |  |  | 1
温度单位 | 0，1 | 07 | 0 |  | 0
设定温度 | -9999-9999 | 08 |  |  | 32.2
压力补偿用输入号码 | 0，1，2，3，4，5 | 09 |  |  | 2
压力单位 | 0，1 | 10 |  | 0 | 0
设定压力 | -9999-9999 | 11 |  | 445.0 | 445.0
开方处理 | 0，1 | 12 |  |  | 1
开方处理小信号切除 | 0.0-100.0% | 13 |  |  | 1.0
数字滤波常数 | 0.0-999.9S | 14 | 120.0 | 120.0 | 120.0
传感器异常诊断 | 0,1 | 15 | 1 | 1 | 1
参数检测范围：温度测量范围0.0~100.0℃，压力测量范围0.0~600.0kPa，流量测量范围0.00~70.00t/h。
流量温度、压力补偿：设计温度t n：32.2℃ ,设计压力p n: 445.0kPa。1%小信号切除。
滤波时间常数2min
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 76
③ 流量检测温度压力补偿F004
温度补偿范围10.0～40.0℃
超过温度范围
TCOMP
PCOMP
TBL1
TBL2
压力补偿范围350.0～500.0kPa
58.3%--83.3%
超过压力范围
58.3%
83.3%
58.3%
83.3%
图4-36 温压补偿组态图
图6-34 温度补偿模块输入输出
图6-35 压力补偿模块输入输出
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 77
折点 |  | 代码 | 折线数据表 |  | 
 |  |  | 01 | 02 | 03
X 轴 | X1 | 01 |  |  | 
 | X2 | 02 |  |  | 
 | X3 | 03 |  |  | 
 | X4 | 04 |  |  | 
 | X5 | 05 |  |  | 
Y 轴 | Y1 | 11 |  |  | 
 | Y2 | 12 |  |  | 
 | Y3 | 13 |  |  | 
 | Y4 | 14 |  |  | 
 | Y5 | 15 |  |  | 
填写折线数据表 F004 01（02） 01-10 11-20
TBL1（10.0，32.2）（10.1，10.1）（39.9，39.9）（40.0，32.2）（799.9，32.2）
TBL2（58.3，74.2）（58.4，58.4）（83.2，83.2）（83.3，74.2）（799.9，74.2）
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 78
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置
F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
（4）F003设置PID参数（PID参数、积分上下限幅、PV上下限报警等 ）
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 79
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | PID数据 | 
 |  |  | 01 | 02
PID运算式 | 0，1** | 01 |  | 
PV输入编号 | 1-5 | 02 |  | 
PV跟踪 | 0，1*** | 03 |  | 
报警滞后 | 0.0-100.0% | 04 |  | 
比例度* | 0.0-799.9% | 05 |  | 
积分时间* | 0.00-99.99(min) | 06 |  | 
微分时间* | 0.00-99.99(min) | 07 |  | 
积分下限限幅* | -200.0-200.0% | 08 |  | 
积分上限限幅* | -200.0-200.0% | 09 |  | 
比例度100%，积分时间2min，微分时间0。压力报警上下限350.0～450.0kPa。
比率* | -699.9-799.9% | 10 |  | 
偏置* | -699.9-799.9% | 11 |  | 
偏差不灵敏区* | 0.0-100.0% | 12 |  | 
输出变化率限制* | 0.0-100.0% | 13 |  | 
偏差报警* | 0.0-100.0% | 14 |  | 
PV下限报警* | -6.9-106.9% | 15 |  | 
PV上限报警* | -6.9-106.9% | 16 |  | 
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 80
项 目 | 设定代码设定范围 | 代码 | PID数据 | 
 |  |  | 01 | 02
PID运算式 | 0，1** | 01 | 0 2 1 100.0 2.0 0.0 | 
PV输入编号 | 1-5 | 02 |  | 
PV跟踪 | 0，1*** | 03 |  | 
报警滞后 | 0.0-100.0% | 04 |  | 
比例度* | 0.0-799.9% | 05 |  | 
积分时间* | 0.00-99.99(min) | 06 |  | 
微分时间* | 0.00-99.99(min) | 07 |  | 
积分下限限幅* | -200.0-200.0% | 08 |  | 
积分上限限幅* | -200.0-200.0% | 09 |  | 
比例度100%，积分时间2min，微分时间0。压力报警上下限350.0～450.0kPa。
比率* | -699.9-799.9% | 10 | 58.3 75.0 | 
偏置* | -699.9-799.9% | 11 |  | 
偏差不灵敏区* | 0.0-100.0% | 12 |  | 
输出变化率限制* | 0.0-100.0% | 13 |  | 
偏差报警* | 0.0-100.0% | 14 |  | 
PV下限报警* | -6.9-106.9% | 15 |  | 
PV上限报警* | -6.9-106.9% | 16 |  | 
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 81
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
F005 设置可变参数（PV上下限，偏差阈值）
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 82
（5）设置可变变量。F005
PV高低限设置，偏差监视值设置。
1
LSP1
PID1
2
3
4
PPAR1
0.0
HLM
MAN
LLM
PPAR2
100.0%
OFF
AO1
压力
PID
控制
U4
U3
U2
U1
PV1
百分比型
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 83
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置F005
输出类型及端子号组态F006
运算模块连接--组态
F101-130
F006：模拟信号、开关信号输出组态
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 84
（6）压力、流量输出F006
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 85
PID运算等
输入处理
输出处理
工程量转换等F002
线性化F004
控制类型设置F001
PID参数设置F003
运算模块可变参数设置F005
输出类型及端子号组态F006
功能模块连接--组态
F101-130
F101~130：运算模块组态
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 86
（7）功能模块组态F101~130
功能模块列表 规定功能模块编号、名称及端子连接内部信号
对各个功能模块连接。内部信号与功能模块软端子连接。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 87
压力PID控制组态
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 88
压力越限报警组态
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 89
功能模块列表 规定功能模块编号、名称及端子连接内部信号
压力PID控制组态
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 90
功能模块列表 规定功能模块编号、名称及端子连接内部信号
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 91
SQRT
+
SQRT
LC
LT
FC
FT
FT
图6-37锅炉汽包液位三冲量控制系统原理图
主调
副调
前馈
8、KMM调节器编程举例2
（1）锅炉汽包液位三冲量控制系统工作原理
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 92
图6-38锅炉汽包液位三冲量控制系统方框图
水位H
水位调节器
调节阀
汽包
流量变送器
XR
X i
+
扰动D
流量调节器
水位变送器
蒸汽流量变送器
-
-
（2）控制规律
液位-冷水流量串级控制+蒸汽流量前馈控制
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 93
（3）控制系统组态
图6-39锅炉汽包液位三冲量控制系统组态图
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 94
① 冷水流量单回路控制
PID2模块给定端切换到A，
单回路PID控制。
U5与PID2模块的P1连线实现手动与自动无扰动切换。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 95
② 液位-冷水流量串级控制
控制方式2。
主调节器PID1模块定值控制，副调节器PID2模块随动控制。
PID2模块给定端切到C。
U5与PID2模块的P1连线实现手动与自动无扰动切换。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 96
控制方式2。
主调节器PID1模块定值控制，副调节器PID2模块随动控制。
PID2模块给定端切到C。
U5与PID2模块的P1连线实现手动与自动无扰动切换。
增加ADD与SUB模块，实现加前馈控制后，PID2模块串级与自动之间无扰动切换。
③ 液位-冷水流量-蒸汽流量串级-前馈控制
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 97
C→A，LSP2跟踪RSP2。
A→C，RSP2跟踪LSP2。
串级工作后，前馈信号加入。
6.3 KMM可编程调节器应用

## Slide 98
可编程调节器习题
1、可编程数字调节器的定义与特点
2、可编程数字调节器的组成及各组成部分的功能
3、可编程数字调节器的组态与组态方式
4、KMM可编程调节器的组态与组态方法
5、天然气气罐压力控制，根据控制要求，填写6个组态表，根据组态图进行组态。
6、汽包液位-压力-流量三冲量控制，根据控制要求，填写6个组态表，根据组态图，进行组态。